# 第五章  竞争性磋商项目要求

一、项目概述

该项目为资中县2022年小型水库雨水情测报设施建设采购项目，要求符合相关资质、有实力、品质好、服务优的供应商参与本项目磋商。

二. 项目需求

（一） 项目名称

项目名称： 资中县2022年小型水库雨水情测报设施建设采购项目

（二）项目清单

项目清单及技术参数要求（本项目进口产品不可参与竞争）

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水情测报升级改造 |  |  |  |
| 1.1 | △智能识别水尺视频球机（核心产品） | 台 | 8 | 1、为保证水雨情的监控清晰度和准确度足够高，需采用像素≥400万的监控设备。1/1.8＂progressive scan CMOS，双sensor架构，最低照度: 彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON） 2、设备需具备音频接入、报警输入和音频输出和报警输出的能力。红外补光距离不小于250米。支持智能雨刷，支持4G联网。 ★3、支持休眠功能，支持低电休眠和定时休眠，摄像机处于休眠模式时，功耗≤0.2W，休眠唤醒支持定时唤醒、平台手动唤醒、4G异常唤醒(提供国家权威检测机构检验报告扫描件)； ★4、可对距离样机100米处水尺目标（长1m，宽8cm）进行识别，对识别并录像后的文件进行查看，水尺刻度数字目标应不小于25像素x25像素(提供国家权威检测机构检验报告扫描件)； ★5、可通过IE或客户端显示摄像机读取的水尺水位高度信息，水位高度显示精度可为0.001m，可将水位信息上传至设定的服务器，上传时间间隔可设置(提供国家权威检测机构检验报告扫描件)； |
| 1.2 | 雨量计 | 套 | 8 | 1、承雨器口径：Φ200+0.6mm，刃口40°～45°；分辨率：0.5mm；测量精度：≤±2%；雨强范围：0.01～4mm/min（允许通过最大雨强8mmm/min）；具备遥测终端（RTU），实现遥测功能（具备LORA通讯，支持在3公里范围内与数据采集仪自组网）；支持2/3/4G切换，无需换卡能根据信号强弱自动切换运营商网络；工作环境温度： -20℃～60℃； （以上所有参数提供通过国家权威检测机构检验报告扫描件） 2、防护等级：IP67级，（提供国家权威检测机构检验报告扫描件）； ★3、准确度：翻斗计量误差±2%，准确度等级I级。具有水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心依据GB/T 21978.2-2014《降雨量观测仪器 第二部分：翻斗式雨量传感器》进行的合格性检测报告(提供国家权威检测机构检验报告扫描件)。 |
| 1.3 | 气泡水位计 | 套 | 8 | 1、量程 0~100m(20m/30m/40m/50m/60m/100m可选) 2、测量精度±0.03% F.S；分辨力1mm；测量间隔 1分钟-24小时可设置，默认1分钟；工作温度 -20~80℃；环境湿度 <95%RH；储存温度 -40~85℃（以上所有参数提供国家权威检测机构检验报告扫描件） 3、长期稳定性≤±0.1% F.S.每年 4、最大水位变化率1m/min 5、通讯接口：RS485或SDI-12 ★6、零点校正：具有零点自动校正功能，消除零点漂移误差（提供国家权威检测机构检验报告扫描件） ★7、可靠性指标：平均无故障工作时间 MTBF≥16000h（提供国家权威检测机构检验报告扫描件） 8、供电电压 DC9~30V |
| 1.4 | 无线视频数据采集传输模块 | 套 | 8 | 1、支持4G（移动、联通，电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； 2、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 |
| 1.5 | 遥测终端机 | 台 | 8 | 1、RS-485、RS-232、RJ45网口、模拟量、开关量、输出接口等满足功能要求； ★2、至少支持3路RS232、3路RS485、4路继电器输出、2路数字量输出、1路翻斗式雨量计接口、5路12V电源输出接口（提供设备照片证明）； 3、可选自报模式、应答模式、兼容模式，GPRS最多支持4个中心最大存储5年数据，具备补发机制可现地升级与远程升级； 4、可设置雨量、水位等加报阈值可连接平台自动校时； 5、可远程召测雨量、水位、图像等参数，支持水文BCD码、水文ASCII、水资源协议等； 6、集成通信功能，支持卫星、GPRS、lora通信； 7、主信道为GPRS，备用信道为GSM短信息，固态存储芯片容量不小于16MB（提供国家权威检测机构检验报告扫描件）； 8、符合《四川省水文数据传输指南》(原《四川省水文测报系统技术规约和协议》(SCSW008-2011)(2018 年修订版))相关要求，按《指南》要求通过响应与功能的符合性测试（提供国家权威检测机构检验报告扫描件） ★9、具备随机自报、定时自报、查询应答、自检自诊断、人工置数、主备信道切换、自动校时等功能，符合SL1802015标准的要求（提供国家权威检测机构检验报告扫描件）； 10、工作环境：在-10℃、55℃、95%RH(40℃)(普通型)三种工作环境下各保持4h，工作正常。符合S180-2015标准的要求； 11、电源拉偏:在DC10.8V~14.4V范围内工作正常，符合SL180-2015标准的要求； 12、设备功耗：静态值守电流、工作电流符合SL180-2015 标准的要求； 13、绝缘电阻（在非工作状态下，测量电源输入端和外壳接地端间的绝缘电阻）以及抗雷击浪涌，符合SL180-2015标准的要求（提供国家权威检测机构检验报告扫描件）； |
| 1.6 | 太阳能供电装置 | 套 | 8 | 1、180W电池板、150AH蓄电池； 2、20A/12V控制器。 |
| 1.7 | 防水抗压地埋电池箱 | 套 | 8 | 1、材质：防水材料 2、规格:长x宽x高 482mm*170mm*240mm |
| 1.8 | 设备安装杆立杆、支架改造 | 项 | 8 | 1、镀锌钢管，外观做油漆防腐处理 |
| 1.9 | 数据服务 | 年 | 5 | 1、按《四川省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南》要求完成 |
| 1.10 | 水准点（1基2校） | 组 | 8 | 1、不锈钢材质水准标志 |
| 2 | 溢洪道水位视频监测 |  |  |  |
| 2.1 | 高清视频球机 | 台 | 8 | 1、支持最大2560 × 1440@30fps高清画面输出； 2、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍，照射距离最远可达100m； 3、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控； 4、支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转）；支持300个预置位，8条巡航扫描； ★5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物(提供国家权威检测机构检验报告扫描件)； |
| 2.2 | 无线视频数据采集传输模块 | 套 | 8 | 1、支持4G（移动、联通，电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）； 2、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储。 |
| 2.3 | 遥测终端机 | 台 | 7 | 1、RS-485、RS-232、RJ45网口、模拟量、开关量、输出接口等满足功能要求； ★2、至少支持3路RS232、3路RS485、4路继电器输出、2路数字量输出、1路翻斗式雨量计接口、5路12V电源输出接口（提供设备照片证明）； 3、可选自报模式、应答模式、兼容模式，GPRS最多支持4个中心最大存储5年数据，具备补发机制可现地升级与远程升级； 4、可设置雨量、水位等加报阈值可连接平台自动校时； 5、可远程召测雨量、水位、图像等参数，支持水文BCD码、水文ASCII、水资源协议等； 6、集成通信功能，支持卫星、GPRS、lora通信； 7、主信道为GPRS，备用信道为GSM短信息，固态存储芯片容量不小于16MB（提供国家权威检测机构检验报告扫描件）； 8、符合《四川省水文数据传输指南》(原《四川省水文测报系统技术规约和协议》(SCSW008-2011)(2018 年修订版))相关要求，按《指南》要求通过响应与功能的符合性测试（提供国家权威检测机构检验报告扫描件） ★9、具备随机自报、定时自报、查询应答、自检自诊断、人工置数、主备信道切换、自动校时等功能，符合SL1802015标准的要求（提供国家权威检测机构检验报告扫描件）； 10、工作环境：在-10℃、55℃、95%RH(40℃)(普通型)三种工作环境下各保持4h，工作正常。符合S180-2015标准的要求； 11、电源拉偏:在DC10.8V~14.4V范围内工作正常，符合SL180-2015标准的要求； 12、设备功耗：静态值守电流、工作电流符合SL180-2015 标准的要求； 13、绝缘电阻（在非工作状态下，测量电源输入端和外壳接地端间的绝缘电阻）以及抗雷击浪涌，符合SL180-2015标准的要求（提供国家权威检测机构检验报告扫描件）。 |
| 2.4 | 雷达水位计 | 套 | 7 | - 输入电压：6～24VDC； - 输出信号：RS485接口、HART协议或MODBUS协议、4~20maDC可选； - 测量范围：0～30m； - 分辨力：≤1cm； - 综合精度：±0.01%； - 工作温度：-40℃-100℃； 防护等级：不低于IP67； |
| 2.5 | 悬垂式水尺 | 套 | 4 | 1、分辨力：1cm； 2、材质尺寸：定制铁板搪瓷水标尺宽200mm，厚10mm，刻度采用深蓝色或黑色。 |
| 2.6 | 直立式水尺 | 套 | 4 | 1、分辨力：1cm； 2、材质尺寸：使用不锈钢圆柱形，直径大于等于80mm，刻度采用深蓝色或黑色。 |
| 2.7 | 太阳能供电装置 | 套 | 8 | 1、180W电池板、150AH蓄电池； 2、20A/12V控制器。 |
| 2.8 | 防水抗压地埋电池箱 | 套 | 8 | 1、材质：防水材料 2、规格:长x宽x高 482mm*170mm*240mm |
| 2.9 | 设备安装杆及支架 | 套 | 8 | 1、材质：镀锌钢管，外观做油漆防腐处理 2、规格：3500mm高*114mm直径*3mm厚度 |
| 2.10 | 数据服务 | 年 | 5 | 1、按《四川省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南》要求完成 |
| 3 | 数据接入 |  |  |  |
| 3.1 | 数据接入省厅平台 | 项 | 1 | 1、按《四川省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南》要求完成上述监测点位数据计入。 |

△智能识别水尺视频球机（核心产品）

三. 技术（服务）、质量要求

（一）项目要求

详见项目清单及技术参数要求

- 技术（服务）要求

- 供应商所提供货物须满足设计及安装要求，供应商必须严格按照技术标准和相关要求进行安装。

- 材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求。主要材料、设备交货时须向采购人提供产品合格证明材料，并在响应文件中按规定提供相关认证证书，材料、设备入场验收后由供应商自行承担保管义务。

- 供应商必须按国家及行业现行技术规范标准执行，验收必须符合国家及行业标准。

- ▲安全责任要求

该项目履约期间供应商应保障货物运输、安装施工过程中的安全；实施期间发生的安全事故责任由成交供应商承担（需单独提交承诺函）。

- 质量要求

1.质量要求

- 成交方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

2.其他要求：

（1）核心产品提供设备生产厂家售后服务承诺。（需单独提交承诺函）

（2）在签订合同前成交供应商须提供必要的设备样机及软件进行功能测试，如成交供应商提供的设备不符合采购需求及投标承诺，采购人有权追究法律责任。如出现异议，交由国家认可的第三方机构邀请专家进行测试检验，所有产生的费用由成交供应商支付。

四. 商务要求

1.报价要求

响应报价应是最终采购人验收合格后的总价，包含货物设计、材料、制造、包装、 运输、安装、调试、检测、验收合格供货使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

2.安装调试

成交供应商需提供全新货物，安装后性能验证和配置满足采购要求。成交供应商负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由成交供应商负责提供。成交供应商应向采购人提供产品运输安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

3.售后服务

质保期：1年。

质保期内若材料及设备损坏，属于质保范围的项目，供应商应免费更换或维修，所涉及的劳务、交通、运输、材料及设备等一切相关费用由供应商承担，供应商应在 接到修理通知起 2 小时内响应，12 小时内派人达到现场进行维修，48 小时内排出故障。未在约定期限内派人修理的，采购人可委托他人维修，维修费用从质保金中扣除。

（二）验收标准与要求

本项目采购人或其委托的采购代理机构将按照合同约定，依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

（三）项目完成时间与地点：

完成时间：交货时间：自合同签订之日起30 个日历天内完成安装并验收合格。

完成地点：铁佛镇、双河镇、高楼镇、新桥镇、双龙镇、公民镇。

（四）合同款支付条件与方式：

付款方式（合同约定）：根据项目实际情况，本项目无预付款，货款按施工进度拨付，完成50%工作量支付至合同金额的30%；完成工作量100%支付至合同金额的70%；经最终验收后支付至审定金额的97%；剩余审定金额3%待质保期满后无质量问题后一次性无息支付。

说明

1、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）若涉及信息安全产品，供应商需提供产品供应商由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2、相关标识：

打“△”号的为本次采购的核心产品；打“▲”号的为“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；打“★”号的为“重要指标”；其他的为“一般指标”。